## Sheet1
服务系统 | 起点编号 | 终点编号 | 管长L(m) | 汇水面积A(ha) | 管内雨水流行时间t0(min) | 总雨水流行时间t(min) | 单位面积径流量qs(L/(s·ha)) | 设计流量Q(L/s) | 管径(mm) | 水力坡度S(‰) | 流速v(m/s) | 水力坡降S·L(m) | 起点地面标高(m) | 终点地面标高(m) | 起点管内底标高(m) | 终点管内底标高(m) | 起点埋深(m) | 终点埋深(m)
SA2 | A5 | A4 | 132.8 | 1.145 | 4.01 | 10 | 242.12 | 277.19 | 800 | 0.51 | 0.55 | 0.068 | 5.8 | 5.74 | 4.3 | 4.24 | 0.7 | 0.7
| A3 | A4 | 146.3 | 1.503 | 3.37 | 10 | 242.12 | 364 | 800 | 0.88 | 0.72 | 0.129 | 5.86 | 5.74 | 4.36 | 4.24 | 0.7 | 0.7
| A182 | A4 | 138.8 | 1.53 | 3.14 | 10 | 242.12 | 370.49 | 800 | 0.91 | 0.74 | 0.126 | 5.86 | 5.74 | 4.36 | 4.24 | 0.7 | 0.7
| A4 | O2 | 67.3 | 6.138 | 0.93 | 14.01 | 210.7 | 1293.31 | 1200 | 1.28 | 1.14 | 0.086 | 5.74 | 4.16 | 3.84 | 3.75 | 0.7 | 0
SA3 | A7 | A8 | 176.5 | 0 | 147.86 | 10 | 242.12 | 10 | 800 | 0 | 0.02 | 0 | 5.26 | 5.26 | 3.76 | 3.76 | 0.7 | 0.7
| A209 | A8 | 77.9 | 0 | 65.22 | 10 | 242.12 | 10 | 800 | 0 | 0.02 | 0 | 5.26 | 5.26 | 3.76 | 3.76 | 0.7 | 0.7
| A8 | A9 | 70 | 1.868 | 5.75 | 157.86 | 54.55 | 101.91 | 800 | 0.07 | 0.2 | 0.005 | 5.26 | 5.25 | 3.76 | 3.75 | 0.7 | 0.7
| A9 | O3 | 21.9 | 2.046 | 1.65 | 163.61 | 53.34 | 109.11 | 800 | 0.08 | 0.22 | 0.002 | 5.25 | 4.34 | 3.75 | 3.75 | 0.7 | 0
SA5 | A205 | A17 | 121.1 | 1.881 | 2.23 | 10 | 242.12 | 455.52 | 800 | 1.38 | 0.91 | 0.167 | 5.93 | 5.76 | 4.43 | 4.26 | 0.7 | 0.7
| A204 | A17 | 98.1 | 0 | 82.17 | 10 | 242.12 | 10 | 800 | 0 | 0.02 | 0 | 5.76 | 5.76 | 4.26 | 4.26 | 0.7 | 0.7
| A16 | A17 | 140.3 | 3.486 | 2.18 | 10 | 242.12 | 843.92 | 1000 | 1.44 | 1.07 | 0.202 | 5.96 | 5.76 | 4.26 | 4.06 | 0.7 | 0.7
| A17 | A18 | 159.7 | 7.083 | 2.48 | 92.17 | 76.13 | 539.25 | 800 | 1.93 | 1.07 | 0.308 | 5.76 | 5.45 | 4.26 | 3.95 | 0.7 | 0.7
| A18 | O5 | 0.8 | 9.191 | 0.02 | 94.65 | 74.91 | 688.49 | 1000 | 0.96 | 0.88 | 0.001 | 5.45 | 4.1 | 3.75 | 3.75 | 0.7 | 0
SA6 | A23 | A20 | 103.8 | 0 | 86.94 | 10 | 242.12 | 10 | 800 | 0 | 0.02 | 0 | 5.33 | 5.33 | 3.83 | 3.83 | 0.7 | 0.7
| A203 | A20 | 90.2 | 1.791 | 1.74 | 10 | 242.12 | 433.75 | 800 | 1.25 | 0.86 | 0.113 | 5.44 | 5.33 | 3.94 | 3.83 | 0.7 | 0.7
| A20 | A21 | 159.3 | 3.618 | 5 | 96.94 | 73.82 | 267.09 | 800 | 0.47 | 0.53 | 0.075 | 5.33 | 5.25 | 3.83 | 3.75 | 0.7 | 0.7
| A21 | O6 | 0.2 | 5.371 | 0 | 101.94 | 71.58 | 384.48 | 800 | 0.98 | 0.76 | 0 | 5.25 | 4.34 | 3.75 | 3.75 | 0.7 | 0
SA7 | A28 | A26 | 78.3 | 1.781 | 1.52 | 10 | 242.12 | 431.34 | 800 | 1.23 | 0.86 | 0.097 | 6.29 | 6.19 | 4.79 | 4.69 | 0.7 | 0.7
| A208 | A26 | 135.1 | 3.835 | 2.74 | 10 | 242.12 | 928.62 | 1200 | 0.66 | 0.82 | 0.089 | 6.28 | 6.19 | 4.38 | 4.29 | 0.7 | 0.7
| A26 | O7 | 235.2 | 9.638 | 3.22 | 12.74 | 219.49 | 2115.5 | 1500 | 1.04 | 1.2 | 0.244 | 6.19 | 4.31 | 3.99 | 3.75 | 0.7 | 0
SA8 | A227 | A31 | 112.1 | 1.677 | 2.31 | 10 | 242.12 | 406.16 | 800 | 1.09 | 0.81 | 0.123 | 5.43 | 5.31 | 3.93 | 3.81 | 0.7 | 0.7
| A202 | A31 | 133.7 | 0 | 112 | 10 | 242.12 | 10 | 800 | 0 | 0.02 | 0 | 5.31 | 5.31 | 3.81 | 3.81 | 0.7 | 0.7
| A183 | A31 | 128.5 | 0 | 107.68 | 10 | 242.12 | 10 | 800 | 0 | 0.02 | 0 | 5.31 | 5.31 | 3.81 | 3.81 | 0.7 | 0.7
| A34 | A30 | 107.5 | 0.995 | 3.74 | 10 | 242.12 | 240.92 | 800 | 0.38 | 0.48 | 0.041 | 5.34 | 5.3 | 3.84 | 3.8 | 0.7 | 0.7
| A31 | A30 | 165 | 1.677 | 12.86 | 122 | 64.07 | 107.48 | 800 | 0.08 | 0.21 | 0.013 | 5.31 | 5.3 | 3.81 | 3.8 | 0.7 | 0.7
| A29 | A30 | 140.1 | 0 | 117.37 | 10 | 242.12 | 10 | 800 | 0 | 0.02 | 0 | 5.3 | 5.3 | 3.8 | 3.8 | 0.7 | 0.7
| A30 | A32 | 62.2 | 5.098 | 1.64 | 134.87 | 60.2 | 306.86 | 800 | 0.62 | 0.61 | 0.039 | 5.3 | 5.26 | 3.8 | 3.76 | 0.7 | 0.7
| A32 | O8 | 11.9 | 5.544 | 0.29 | 136.51 | 59.75 | 331.23 | 800 | 0.73 | 0.66 | 0.009 | 5.26 | 4.09 | 3.76 | 3.75 | 0.7 | 0
SA11 | A55 | A36 | 99.9 | 1.39 | 2.49 | 10 | 242.12 | 336.47 | 800 | 0.75 | 0.67 | 0.075 | 5.53 | 5.45 | 4.03 | 3.95 | 0.7 | 0.7
| A35 | A36 | 95.6 | 0 | 80.05 | 10 | 242.12 | 10 | 800 | 0 | 0.02 | 0 | 5.45 | 5.45 | 3.95 | 3.95 | 0.7 | 0.7
| A36 | A48 | 165.8 | 3.003 | 5.99 | 90.05 | 77.22 | 231.89 | 800 | 0.36 | 0.46 | 0.059 | 5.45 | 5.39 | 3.95 | 3.89 | 0.7 | 0.7
| A201 | A48 | 108 | 1.057 | 3.54 | 10 | 242.12 | 255.95 | 800 | 0.43 | 0.51 | 0.047 | 5.44 | 5.39 | 3.94 | 3.89 | 0.7 | 0.7
| A200 | A48 | 111.6 | 1.126 | 3.43 | 10 | 242.12 | 272.56 | 800 | 0.49 | 0.54 | 0.055 | 5.45 | 5.39 | 3.95 | 3.89 | 0.7 | 0.7
| A48 | A49 | 62.9 | 7.199 | 0.97 | 96.04 | 74.24 | 534.51 | 800 | 1.89 | 1.06 | 0.119 | 5.39 | 5.27 | 3.89 | 3.77 | 0.7 | 0.7
| A49 | O11 | 12.3 | 7.199 | 0.19 | 97.01 | 73.79 | 531.24 | 800 | 1.87 | 1.06 | 0.023 | 5.27 | 4.42 | 3.77 | 3.75 | 0.7 | 0
SA12 | A46 | A47 | 157 | 1.109 | 4.9 | 10 | 242.12 | 268.56 | 800 | 0.48 | 0.53 | 0.075 | 6.02 | 5.94 | 4.52 | 4.44 | 0.7 | 0.7
| A228 | A47 | 101.8 | 1.616 | 2.18 | 10 | 242.12 | 391.39 | 800 | 1.02 | 0.78 | 0.103 | 6.04 | 5.94 | 4.54 | 4.44 | 0.7 | 0.7
| A51 | A52 | 110.4 | 1.101 | 3.47 | 10 | 242.12 | 266.65 | 800 | 0.47 | 0.53 | 0.052 | 5.76 | 5.7 | 4.26 | 4.2 | 0.7 | 0.7
| A47 | A52 | 166.8 | 4.095 | 2.6 | 14.9 | 205.07 | 839.83 | 1000 | 1.42 | 1.07 | 0.237 | 5.94 | 5.7 | 4.24 | 4 | 0.7 | 0.7
| A52 | A53 | 65.2 | 5.197 | 1.27 | 17.5 | 190.52 | 990.06 | 1200 | 0.75 | 0.88 | 0.049 | 5.7 | 5.65 | 3.8 | 3.75 | 0.7 | 0.7
| A53 | O12 | 6.7 | 5.197 | 0.13 | 18.77 | 184.3 | 957.74 | 1200 | 0.7 | 0.85 | 0.005 | 5.65 | 4.72 | 3.75 | 3.75 | 0.7 | 0
SA13 | A60 | A61 | 164.6 | 1.707 | 3.34 | 10 | 242.12 | 413.19 | 800 | 1.13 | 0.82 | 0.186 | 5.67 | 5.48 | 4.17 | 3.98 | 0.7 | 0.7
| A219 | A61 | 85 | 0.816 | 3.6 | 10 | 242.12 | 197.64 | 800 | 0.26 | 0.39 | 0.022 | 5.51 | 5.48 | 4.01 | 3.98 | 0.7 | 0.7
| A178 | A61 | 76.4 | 0.558 | 4.74 | 10 | 242.12 | 135.03 | 800 | 0.12 | 0.27 | 0.009 | 5.49 | 5.48 | 3.99 | 3.98 | 0.7 | 0.7
| A61 | O13 | 42.6 | 3.081 | 0.82 | 14.74 | 206.05 | 634.75 | 1000 | 0.81 | 0.81 | 0.035 | 5.48 | 4.76 | 3.78 | 3.75 | 0.7 | 0
SA18 | A271 | A263 | 148.1 | 9.785 | 1.84 | 10 | 242.12 | 2369.11 | 1500 | 1.3 | 1.34 | 0.193 | 6.95 | 6.76 | 4.75 | 4.56 | 0.7 | 0.7
| A263 | A75 | 218.3 | 17.564 | 2.38 | 11.84 | 226.33 | 3975.21 | 1800 | 1.39 | 1.56 | 0.303 | 6.76 | 6.46 | 4.26 | 3.96 | 0.7 | 0.7
| A75 | O18 | 6.2 | 23.682 | 0.07 | 14.22 | 209.34 | 4957.59 | 2000 | 1.23 | 1.58 | 0.008 | 6.46 | 3.96 | 3.76 | 3.75 | 0.7 | 0
SA19 | A257 | A90 | 148.4 | 4.142 | 2.79 | 10 | 242.12 | 1002.81 | 1200 | 0.77 | 0.89 | 0.114 | 5.82 | 5.7 | 3.92 | 3.8 | 0.7 | 0.7
| A88 | A89 | 133.7 | 0 | 112.02 | 10 | 242.12 | 10 | 800 | 0 | 0.02 | 0 | 5.51 | 5.51 | 4.01 | 4.01 | 0.7 | 0.7
| A90 | A87 | 148.4 | 8.571 | 1.89 | 12.79 | 219.15 | 1878.35 | 1350 | 1.44 | 1.31 | 0.213 | 5.7 | 5.49 | 3.65 | 3.44 | 0.7 | 0.7
| A89 | A87 | 123.5 | 2.706 | 5.97 | 122.02 | 64.06 | 173.36 | 800 | 0.2 | 0.34 | 0.025 | 5.51 | 5.49 | 4.01 | 3.99 | 0.7 | 0.7
| A87 | A85 | 37.3 | 11.572 | 0.67 | 127.99 | 62.19 | 719.68 | 1000 | 1.04 | 0.92 | 0.039 | 5.49 | 5.45 | 3.79 | 3.75 | 0.7 | 0.7
| A85 | O19 | 0.8 | 12.495 | 0.01 | 128.66 | 61.99 | 774.54 | 1000 | 1.21 | 0.99 | 0.001 | 5.45 | 5.27 | 3.75 | 3.75 | 0.7 | 0
SA22 | A146 | A145 | 242.1 | 1.033 | 8.1 | 10 | 242.12 | 250.23 | 800 | 0.42 | 0.5 | 0.101 | 5.82 | 5.72 | 4.32 | 4.22 | 0.7 | 0.7
| A145 | A12 | 96.4 | 2.168 | 1.99 | 18.1 | 187.49 | 406.51 | 800 | 1.1 | 0.81 | 0.106 | 5.72 | 5.62 | 4.22 | 4.12 | 0.7 | 0.7
| A11 | A12 | 76.1 | 0.999 | 2.63 | 10 | 242.12 | 241.96 | 800 | 0.39 | 0.48 | 0.03 | 5.65 | 5.62 | 4.15 | 4.12 | 0.7 | 0.7
| A12 | A93 | 73 | 3.168 | 1.08 | 20.09 | 178.35 | 564.94 | 800 | 2.12 | 1.12 | 0.155 | 5.62 | 5.46 | 4.12 | 3.96 | 0.7 | 0.7
| A93 | O22 | 19.2 | 3.462 | 0.42 | 21.17 | 173.83 | 601.76 | 1000 | 0.73 | 0.77 | 0.014 | 5.46 | 4.52 | 3.76 | 3.75 | 0.7 | 0
SA23 | A95 | A96 | 82.8 | 1.744 | 1.64 | 10 | 242.12 | 422.25 | 800 | 1.18 | 0.84 | 0.098 | 5.62 | 5.52 | 4.12 | 4.02 | 0.7 | 0.7
| A108 | A96 | 166 | 1.127 | 5.1 | 10 | 242.12 | 272.77 | 800 | 0.49 | 0.54 | 0.082 | 5.6 | 5.52 | 4.1 | 4.02 | 0.7 | 0.7
| A96 | O23 | 119.1 | 2.871 | 1.71 | 15.1 | 203.85 | 585.16 | 800 | 2.27 | 1.16 | 0.27 | 5.52 | 4.96 | 4.02 | 3.75 | 0.7 | 0
SA24 | A216 | A98 | 106 | 1.665 | 2.2 | 10 | 242.12 | 403.07 | 800 | 1.08 | 0.8 | 0.114 | 5.84 | 5.72 | 4.34 | 4.22 | 0.7 | 0.7
| A109 | A98 | 165.8 | 0.895 | 6.41 | 10 | 242.12 | 216.77 | 800 | 0.31 | 0.43 | 0.052 | 5.77 | 5.72 | 4.27 | 4.22 | 0.7 | 0.7
| A98 | A99 | 106.1 | 4.786 | 1.9 | 16.41 | 196.3 | 939.42 | 1200 | 0.67 | 0.83 | 0.071 | 5.72 | 5.65 | 3.82 | 3.75 | 0.7 | 0.7
| A99 | O24 | 0.6 | 5.262 | 0.01 | 18.31 | 186.48 | 981.28 | 1200 | 0.73 | 0.87 | 0 | 5.65 | 5.01 | 3.75 | 3.75 | 0.7 | 0
SA29 | A110 | A111 | 167.3 | 0.833 | 6.95 | 10 | 242.12 | 201.62 | 800 | 0.27 | 0.4 | 0.045 | 5.94 | 5.89 | 4.44 | 4.39 | 0.7 | 0.7
| A58 | B40-2 | 172.6 | 3.051 | 3.06 | 10 | 242.12 | 738.81 | 1000 | 1.1 | 0.94 | 0.19 | 5.89 | 5.7 | 4.19 | 4 | 0.7 | 0.7
| A111 | B40-2 | 191.6 | 3.661 | 3.54 | 16.95 | 193.36 | 707.83 | 1000 | 1.01 | 0.9 | 0.194 | 5.89 | 5.7 | 4.19 | 4 | 0.7 | 0.7
| B40-2 | A112 | 36 | 6.712 | 0.57 | 20.5 | 176.63 | 1185.54 | 1200 | 1.07 | 1.05 | 0.039 | 5.7 | 5.66 | 3.8 | 3.76 | 0.7 | 0.7
| A112 | O29 | 7.6 | 6.793 | 0.12 | 21.06 | 174.28 | 1183.9 | 1200 | 1.07 | 1.05 | 0.008 | 5.66 | 4.76 | 3.76 | 3.75 | 0.7 | 0
SA30 | A56 | A57 | 103.9 | 1.166 | 3.08 | 10 | 242.12 | 282.38 | 800 | 0.53 | 0.56 | 0.055 | 5.4 | 5.34 | 3.9 | 3.84 | 0.7 | 0.7
| A114 | A57 | 150 | 0.85 | 6.11 | 10 | 242.12 | 205.72 | 800 | 0.28 | 0.41 | 0.042 | 5.38 | 5.34 | 3.88 | 3.84 | 0.7 | 0.7
| A57 | A115 | 71.8 | 2.016 | 1.51 | 16.11 | 197.96 | 399.07 | 800 | 1.06 | 0.79 | 0.076 | 5.34 | 5.27 | 3.84 | 3.77 | 0.7 | 0.7
| A115 | O30 | 10.5 | 2.511 | 0.18 | 17.62 | 189.92 | 476.84 | 800 | 1.51 | 0.95 | 0.016 | 5.27 | 4.92 | 3.77 | 3.75 | 0.7 | 0
SA31 | A119 | A117 | 193.7 | 1.253 | 5.35 | 10 | 242.12 | 303.4 | 800 | 0.61 | 0.6 | 0.118 | 5.37 | 5.67 | 3.87 | 3.75 | 0.7 | 1.11
| A117 | O31 | 3.4 | 2.009 | 0.06 | 15.35 | 202.35 | 406.57 | 800 | 1.1 | 0.81 | 0.004 | 5.67 | 5.67 | 3.75 | 3.75 | 1.11 | 0
SA32 | A123 | O32 | 179.5 | 2.107 | 2.99 | 10 | 242.12 | 510.08 | 800 | 1.73 | 1.01 | 0.31 | 5.56 | 5.17 | 4.06 | 3.75 | 0.7 | 0
SA33 | A258 | A259 | 91.1 | 0.901 | 3.5 | 10 | 242.12 | 218.07 | 800 | 0.32 | 0.43 | 0.029 | 5.93 | 5.9 | 4.43 | 4.4 | 0.7 | 0.7
| A259 | A260 | 132 | 3.762 | 2.01 | 13.5 | 214.14 | 805.58 | 1000 | 1.31 | 1.03 | 0.173 | 5.9 | 5.73 | 4.2 | 4.03 | 0.7 | 0.7
| A260 | A125 | 63.2 | 3.762 | 1.03 | 15.51 | 201.41 | 757.72 | 1000 | 1.16 | 0.96 | 0.073 | 5.73 | 5.65 | 4.03 | 3.95 | 0.7 | 0.7
| A125 | O33 | 2.9 | 6.359 | 0.04 | 16.54 | 195.57 | 1243.67 | 1200 | 1.18 | 1.1 | 0.003 | 5.65 | 5.07 | 3.75 | 3.75 | 0.7 | 0
SA34 | A166 | A165 | 218 | 3.384 | 3.48 | 10 | 242.12 | 819.35 | 1000 | 1.35 | 1.04 | 0.295 | 6.17 | 5.87 | 4.47 | 4.17 | 0.7 | 0.7
| A165 | A139 | 19.6 | 3.384 | 0.36 | 13.48 | 214.25 | 725.05 | 1000 | 1.06 | 0.92 | 0.021 | 5.87 | 5.85 | 4.17 | 4.15 | 0.7 | 0.7
| A215 | A140 | 108.5 | 1.52 | 2.47 | 10 | 242.12 | 368.03 | 800 | 0.9 | 0.73 | 0.098 | 5.83 | 5.74 | 4.33 | 4.24 | 0.7 | 0.7
| A139 | A140 | 127.5 | 5.193 | 2.19 | 13.84 | 211.84 | 1100.16 | 1200 | 0.92 | 0.97 | 0.118 | 5.85 | 5.74 | 3.95 | 3.84 | 0.7 | 0.7
| A140 | A141 | 44.5 | 6.713 | 0.63 | 16.03 | 198.39 | 1331.85 | 1200 | 1.35 | 1.18 | 0.06 | 5.74 | 5.67 | 3.84 | 3.77 | 0.7 | 0.7
| A141 | O34 | 17.2 | 7.06 | 0.24 | 16.66 | 194.91 | 1376.15 | 1200 | 1.44 | 1.22 | 0.025 | 5.67 | 4.13 | 3.77 | 3.75 | 0.7 | 0
SA35 | A270 | A147 | 298.4 | 6.063 | 4.97 | 10 | 242.12 | 1468 | 1350 | 0.88 | 1.03 | 0.262 | 6.29 | 6.03 | 4.24 | 3.98 | 0.7 | 0.7
| A147 | O35 | 259 | 7.247 | 4.32 | 14.97 | 204.61 | 1482.79 | 1350 | 0.9 | 1.04 | 0.232 | 6.03 | 4.19 | 3.98 | 3.75 | 0.7 | 0
SA36 | A149 | O36 | 151.6 | 4.852 | 2.53 | 10 | 242.12 | 1174.72 | 1200 | 1.05 | 1.04 | 0.16 | 5.81 | 3.92 | 3.91 | 3.75 | 0.7 | 0
SA37 | A24 | A25 | 77.2 | 0.822 | 3.25 | 10 | 242.12 | 199.02 | 800 | 0.26 | 0.4 | 0.02 | 5.75 | 5.73 | 4.25 | 4.23 | 0.7 | 0.7
| A213 | A25 | 113.6 | 1.301 | 3.02 | 10 | 242.12 | 315.11 | 800 | 0.66 | 0.63 | 0.075 | 5.8 | 5.73 | 4.3 | 4.23 | 0.7 | 0.7
| A155 | A25 | 281.1 | 1.863 | 5.22 | 10 | 242.12 | 451.16 | 800 | 1.35 | 0.9 | 0.38 | 6.11 | 5.73 | 4.61 | 4.23 | 0.7 | 0.7
| A25 | O37 | 67.1 | 6.057 | 1.01 | 15.22 | 203.12 | 1230.2 | 1200 | 1.15 | 1.09 | 0.077 | 5.73 | 4.16 | 3.83 | 3.75 | 0.7 | 0
SA38 | A157 | O38 | 102 | 2.276 | 1.7 | 10 | 242.12 | 551.11 | 800 | 2.01 | 1.1 | 0.205 | 5.46 | 4.1 | 3.96 | 3.75 | 0.7 | 0
SA39 | A167 | A168 | 231.8 | 3.659 | 3.43 | 10 | 242.12 | 885.98 | 1000 | 1.58 | 1.13 | 0.367 | 6.17 | 5.8 | 4.47 | 4.1 | 0.7 | 0.7
| A168 | O39 | 3.3 | 7.663 | 0.05 | 13.43 | 214.65 | 1644.85 | 1350 | 1.1 | 1.15 | 0.004 | 5.8 | 4.13 | 3.75 | 3.75 | 0.7 | 0
SA40 | A171 | A172 | 242.4 | 9.261 | 3.18 | 10 | 242.12 | 2242.37 | 1500 | 1.17 | 1.27 | 0.283 | 6.57 | 6.29 | 4.37 | 4.09 | 0.7 | 0.7
| A172 | O40 | 162.6 | 13.404 | 2.05 | 13.18 | 216.33 | 2899.65 | 1650 | 1.17 | 1.36 | 0.191 | 6.29 | 4.23 | 3.94 | 3.75 | 0.7 | 0
SA41 | A175 | A176 | 172 | 2.137 | 2.87 | 10 | 242.12 | 517.47 | 800 | 1.78 | 1.03 | 0.305 | 5.56 | 5.25 | 4.06 | 3.75 | 0.7 | 0.7
| A176 | O41 | 1.6 | 2.137 | 0.03 | 12.87 | 218.59 | 467.18 | 800 | 1.45 | 0.93 | 0.002 | 5.25 | 4.5 | 3.75 | 3.75 | 0.7 | 0
SA42 | A267 | A179 | 150.1 | 1.752 | 2.96 | 10 | 242.12 | 424.12 | 800 | 1.19 | 0.84 | 0.179 | 6.14 | 5.96 | 4.64 | 4.46 | 0.7 | 0.7
| A211 | A179 | 144.1 | 1.717 | 2.9 | 10 | 242.12 | 415.63 | 800 | 1.15 | 0.83 | 0.165 | 6.12 | 5.96 | 4.62 | 4.46 | 0.7 | 0.7
| A184 | A179 | 134.4 | 1.501 | 3.1 | 10 | 242.12 | 363.49 | 800 | 0.88 | 0.72 | 0.118 | 6.07 | 5.96 | 4.57 | 4.46 | 0.7 | 0.7
| A179 | A180 | 159.5 | 7.132 | 2.41 | 13.1 | 216.95 | 1547.22 | 1350 | 0.97 | 1.08 | 0.155 | 5.96 | 5.8 | 3.91 | 3.75 | 0.7 | 0.7
| A180 | O42 | 1.1 | 8.999 | 0.01 | 15.51 | 201.4 | 1812.47 | 1350 | 1.34 | 1.27 | 0.001 | 5.8 | 4.07 | 3.75 | 3.75 | 0.7 | 0
SA43 | A199 | A154 | 136.5 | 2.052 | 2.3 | 10 | 242.12 | 496.93 | 800 | 1.64 | 0.99 | 0.224 | 6.49 | 6.27 | 4.99 | 4.77 | 0.7 | 0.7
| A153 | A154 | 95.7 | 1.463 | 2.26 | 10 | 242.12 | 354.33 | 800 | 0.83 | 0.7 | 0.08 | 6.35 | 6.27 | 4.85 | 4.77 | 0.7 | 0.7
| A154 | A185 | 295.6 | 5.291 | 4.72 | 12.3 | 222.77 | 1178.6 | 1200 | 1.06 | 1.04 | 0.313 | 6.27 | 5.95 | 4.37 | 4.05 | 0.7 | 0.7
| A185 | O43 | 1.8 | 12.522 | 0.02 | 17.03 | 192.97 | 2416.29 | 1500 | 1.36 | 1.37 | 0.002 | 5.95 | 4 | 3.75 | 3.75 | 0.7 | 0
SA44 | A269 | A188 | 244.1 | 1.985 | 4.25 | 10 | 242.12 | 480.67 | 800 | 1.53 | 0.96 | 0.374 | 6.03 | 5.65 | 4.53 | 4.15 | 0.7 | 0.7
| A188 | O44 | 3.6 | 6.016 | 0.05 | 14.25 | 209.12 | 1258.08 | 1200 | 1.21 | 1.11 | 0.004 | 5.65 | 3.97 | 3.75 | 3.75 | 0.7 | 0
SA45 | A143 | A144 | 335 | 5.503 | 4.74 | 10 | 242.12 | 1332.35 | 1200 | 1.35 | 1.18 | 0.454 | 6.37 | 5.92 | 4.47 | 4.02 | 0.7 | 0.7
| A144 | A192 | 66.1 | 8.798 | 0.89 | 14.74 | 206.05 | 1812.96 | 1350 | 1.34 | 1.27 | 0.089 | 5.92 | 5.83 | 3.87 | 3.78 | 0.7 | 0.7
| A192 | O45 | 22 | 9.058 | 0.3 | 15.63 | 200.69 | 1817.88 | 1350 | 1.35 | 1.27 | 0.03 | 5.83 | 4.05 | 3.78 | 3.75 | 0.7 | 0
SA46 | A210 | A191 | 106.8 | 0 | 89.48 | 10 | 242.12 | 10 | 800 | 0 | 0.02 | 0 | 5.29 | 5.29 | 3.79 | 3.79 | 0.7 | 0.7
| A190 | A191 | 231.2 | 3.562 | 3.51 | 10 | 242.12 | 862.46 | 1000 | 1.5 | 1.1 | 0.347 | 5.64 | 5.29 | 3.94 | 3.59 | 0.7 | 0.7
| A191 | A194 | 68.7 | 3.562 | 2.23 | 99.48 | 72.67 | 258.84 | 800 | 0.44 | 0.51 | 0.031 | 5.29 | 5.26 | 3.79 | 3.76 | 0.7 | 0.7
| A194 | O46 | 22.7 | 4.093 | 0.64 | 101.7 | 71.69 | 293.39 | 800 | 0.57 | 0.58 | 0.013 | 5.26 | 4.07 | 3.76 | 3.75 | 0.7 | 0
SA47 | A196 | A197 | 123 | 3.113 | 2.14 | 10 | 242.12 | 753.69 | 1000 | 1.15 | 0.96 | 0.141 | 5.79 | 5.65 | 4.09 | 3.95 | 0.7 | 0.7
| A197 | O47 | 1 | 5.973 | 0.01 | 12.14 | 224.03 | 1338.1 | 1200 | 1.37 | 1.18 | 0.001 | 5.65 | 4.31 | 3.75 | 3.75 | 0.7 | 0
SA48 | A220 | A152 | 77.7 | 0.93 | 2.89 | 10 | 242.12 | 225.2 | 800 | 0.34 | 0.45 | 0.026 | 5.78 | 5.75 | 4.28 | 4.25 | 0.7 | 0.7
| A212 | A152 | 140.1 | 1.535 | 3.16 | 10 | 242.12 | 371.73 | 800 | 0.92 | 0.74 | 0.128 | 5.88 | 5.75 | 4.38 | 4.25 | 0.7 | 0.7
| A151 | A152 | 280.2 | 1.986 | 4.88 | 10 | 242.12 | 480.94 | 800 | 1.53 | 0.96 | 0.43 | 6.18 | 5.75 | 4.68 | 4.25 | 0.7 | 0.7
| A152 | O48 | 67.1 | 6.78 | 0.9 | 14.88 | 205.17 | 1390.99 | 1200 | 1.48 | 1.23 | 0.099 | 5.75 | 4.2 | 3.85 | 3.75 | 0.7 | 0
SA49 | A222 | A223 | 83.3 | 1.153 | 2.5 | 10 | 242.12 | 279.25 | 800 | 0.52 | 0.56 | 0.043 | 5.65 | 5.6 | 4.15 | 4.1 | 0.7 | 0.7
| A223 | O49 | 293.6 | 1.923 | 5.56 | 12.5 | 221.29 | 425.54 | 800 | 1.2 | 0.85 | 0.353 | 5.6 | 4.17 | 4.1 | 3.75 | 0.7 | 0
SA50 | A244 | A245 | 17.4 | 2.548 | 0.37 | 10 | 242.12 | 616.83 | 1000 | 0.77 | 0.79 | 0.013 | 7.27 | 7.25 | 5.57 | 5.55 | 0.7 | 0.7
| A245 | A135 | 115.7 | 2.548 | 2.48 | 10.37 | 238.74 | 608.22 | 1000 | 0.75 | 0.77 | 0.086 | 7.25 | 7.17 | 5.55 | 5.47 | 0.7 | 0.7
| A81 | A82 | 129.3 | 2.834 | 2.47 | 10 | 242.12 | 686.25 | 1000 | 0.95 | 0.87 | 0.123 | 6.98 | 6.85 | 5.28 | 5.15 | 0.7 | 0.7
| A135 | A133 | 244 | 2.548 | 3.59 | 12.85 | 218.71 | 557.18 | 800 | 2.06 | 1.11 | 0.502 | 7.17 | 6.66 | 5.67 | 5.16 | 0.7 | 0.7
| A82 | A134 | 241.1 | 5.181 | 3.92 | 12.47 | 221.53 | 1147.69 | 1200 | 1.01 | 1.01 | 0.242 | 6.85 | 6.61 | 4.95 | 4.71 | 0.7 | 0.7
| A133 | A134 | 54 | 10.484 | 0.77 | 16.44 | 196.1 | 2055.92 | 1500 | 0.98 | 1.16 | 0.053 | 6.66 | 6.61 | 4.46 | 4.41 | 0.7 | 0.7
| A256 | A83 | 129.4 | 1.809 | 2.48 | 10 | 242.12 | 437.97 | 800 | 1.27 | 0.87 | 0.165 | 6.62 | 6.46 | 5.12 | 4.96 | 0.7 | 0.7
| A83 | A84 | 154.2 | 6.771 | 2.43 | 12.48 | 221.47 | 1499.48 | 1350 | 0.92 | 1.05 | 0.141 | 6.46 | 6.32 | 4.41 | 4.27 | 0.7 | 0.7
| A134 | A84 | 232.9 | 15.665 | 2.76 | 17.21 | 191.99 | 3007.41 | 1650 | 1.26 | 1.41 | 0.294 | 6.61 | 6.32 | 4.26 | 3.97 | 0.7 | 0.7
| A84 | A225 | 43.8 | 22.435 | 0.47 | 19.97 | 178.87 | 4013.01 | 1800 | 1.41 | 1.58 | 0.062 | 6.32 | 6.25 | 3.82 | 3.75 | 0.7 | 0.7
| A225 | O50 | 2.9 | 23.029 | 0.03 | 20.45 | 176.83 | 4072.36 | 1800 | 1.46 | 1.6 | 0.004 | 6.25 | 4.1 | 3.75 | 3.75 | 0.7 | 0
SA51 | A229 | A207 | 78.3 | 0 | 65.62 | 10 | 242.12 | 10 | 800 | 0 | 0.02 | 0 | 5.43 | 5.43 | 3.93 | 3.93 | 0.7 | 0.7
| A206 | A207 | 149.2 | 2.417 | 2.14 | 10 | 242.12 | 585.29 | 800 | 2.27 | 1.16 | 0.339 | 5.77 | 5.43 | 4.27 | 3.93 | 0.7 | 0.7
| A207 | A230 | 228.5 | 4.02 | 5.55 | 75.62 | 85.83 | 345.04 | 800 | 0.79 | 0.69 | 0.18 | 5.43 | 5.25 | 3.93 | 3.75 | 0.7 | 0.7
| A230 | O51 | 0.3 | 6.419 | 0 | 81.16 | 82.24 | 527.89 | 800 | 1.85 | 1.05 | 0.001 | 5.25 | 4.16 | 3.75 | 3.75 | 0.7 | 0
SA53 | A268 | A235 | 237.2 | 0 | 198.72 | 10 | 242.12 | 10 | 800 | 0 | 0.02 | 0 | 5.83 | 5.83 | 4.33 | 4.33 | 0.7 | 0.7
| A235 | A236 | 219.4 | 11.18 | 3.6 | 208.72 | 45.73 | 511.21 | 800 | 1.73 | 1.02 | 0.38 | 5.83 | 5.45 | 4.33 | 3.95 | 0.7 | 0.7
| A236 | O53 | 1.3 | 15.453 | 0.02 | 212.32 | 45.23 | 699 | 1000 | 0.99 | 0.89 | 0.001 | 5.45 | 4.2 | 3.75 | 3.75 | 0.7 | 0
SA54 | A238 | O54 | 190.8 | 5.005 | 3.18 | 10 | 242.12 | 1211.85 | 1200 | 1.12 | 1.07 | 0.214 | 5.86 | 4.13 | 3.96 | 3.75 | 0.7 | 0
SA55 | A159 | A160 | 227.8 | 0 | 190.84 | 10 | 242.12 | 10 | 800 | 0 | 0.02 | 0 | 5.41 | 5.41 | 3.91 | 3.91 | 0.7 | 0.7
| A160 | O55 | 268.6 | 6.324 | 7.59 | 200.84 | 46.86 | 296.32 | 800 | 0.58 | 0.59 | 0.156 | 5.41 | 4.31 | 3.91 | 3.75 | 0.7 | 0
SA56 | A161 | A162 | 240.9 | 5.212 | 3.6 | 10 | 242.12 | 1261.85 | 1200 | 1.21 | 1.12 | 0.293 | 6.21 | 5.91 | 4.31 | 4.01 | 0.7 | 0.7
| A162 | A241 | 247.6 | 7.53 | 3.72 | 13.6 | 213.47 | 1607.39 | 1350 | 1.05 | 1.12 | 0.26 | 5.91 | 6.33 | 3.86 | 3.6 | 0.7 | 1.37
| A241 | O56 | 2.8 | 7.53 | 0.04 | 17.32 | 191.42 | 1441.38 | 1200 | 1.59 | 1.27 | 0.004 | 6.33 | 6.33 | 3.75 | 3.75 | 1.37 | 0
SA57 | A163 | A164 | 250.7 | 0 | 210.06 | 10 | 242.12 | 10 | 800 | 0 | 0.02 | 0 | 5.25 | 5.25 | 3.75 | 3.75 | 0.7 | 0.7
| A164 | O57 | 219.7 | 0 | 184.04 | 220.06 | 44.22 | 10 | 800 | 0 | 0.02 | 0 | 5.25 | 5.31 | 3.75 | 3.75 | 0.7 | 0
SA58 | A246 | A247 | 147.7 | 0 | 123.77 | 10 | 242.12 | 10 | 800 | 0 | 0.02 | 0 | 5.73 | 5.73 | 4.23 | 4.23 | 0.7 | 0.7
| A247 | A136 | 28.2 | 2.516 | 1.55 | 133.77 | 60.5 | 152.21 | 800 | 0.15 | 0.3 | 0.004 | 5.73 | 5.73 | 4.23 | 4.23 | 0.7 | 0.7
| A136 | A137 | 177.4 | 4.833 | 5.09 | 135.33 | 60.07 | 290.34 | 800 | 0.56 | 0.58 | 0.099 | 5.73 | 5.63 | 4.23 | 4.13 | 0.7 | 0.7
| A137 | A138 | 143.6 | 7.284 | 2.78 | 140.42 | 58.7 | 427.6 | 800 | 1.21 | 0.85 | 0.174 | 5.63 | 5.97 | 4.13 | 3.96 | 0.7 | 1.22
| A138 | A248 | 164.8 | 7.284 | 3.22 | 143.19 | 57.99 | 422.4 | 800 | 1.18 | 0.84 | 0.195 | 5.97 | 6.14 | 3.96 | 3.76 | 1.22 | 1.58
| A248 | O58 | 9.7 | 7.284 | 0.19 | 146.41 | 57.19 | 416.56 | 800 | 1.15 | 0.83 | 0.011 | 6.14 | 6.14 | 3.76 | 3.75 | 1.58 | 0
SA59 | A251 | A252 | 101.7 | 0 | 85.18 | 10 | 242.12 | 10 | 800 | 0 | 0.02 | 0 | 6.3 | 6.3 | 4.8 | 4.8 | 0.7 | 0.7
| A252 | A250 | 61.3 | 3.118 | 2.21 | 95.18 | 74.66 | 232.76 | 800 | 0.36 | 0.46 | 0.022 | 6.3 | 6.28 | 4.8 | 4.78 | 0.7 | 0.7
| A250 | A129 | 132.3 | 5.42 | 2.76 | 97.39 | 73.62 | 399 | 800 | 1.06 | 0.79 | 0.14 | 6.28 | 6.14 | 4.78 | 4.64 | 0.7 | 0.7
| A255 | A132 | 133.1 | 2.718 | 2.65 | 10 | 242.12 | 658.17 | 1000 | 0.87 | 0.84 | 0.116 | 6.27 | 6.15 | 4.57 | 4.45 | 0.7 | 0.7
| A127 | A128 | 130 | 1.096 | 4.11 | 10 | 242.12 | 265.28 | 800 | 0.47 | 0.53 | 0.061 | 5.96 | 6.98 | 4.46 | 4.4 | 0.7 | 1.78
| A132 | A130 | 133.1 | 2.718 | 1.86 | 12.65 | 220.19 | 598.56 | 800 | 2.38 | 1.19 | 0.316 | 6.15 | 5.83 | 4.65 | 4.33 | 0.7 | 0.7
| A129 | A130 | 181.2 | 6.971 | 2.98 | 100.15 | 72.37 | 504.51 | 800 | 1.69 | 1 | 0.306 | 6.14 | 5.83 | 4.64 | 4.33 | 0.7 | 0.7
| A130 | A131 | 80.1 | 11.574 | 1.26 | 103.12 | 71.08 | 822.68 | 1000 | 1.37 | 1.05 | 0.109 | 5.83 | 7.34 | 4.13 | 4.02 | 0.7 | 2.31
| A128 | A131 | 161 | 3.512 | 2.86 | 14.11 | 210.09 | 737.87 | 1000 | 1.1 | 0.94 | 0.177 | 6.98 | 7.34 | 4.2 | 4.02 | 1.78 | 2.31
| A131 | A253 | 71.6 | 15.086 | 1.25 | 104.38 | 70.55 | 1064.37 | 1200 | 0.86 | 0.94 | 0.062 | 7.34 | 5.83 | 3.82 | 3.76 | 2.31 | 0.87
| A253 | O59 | 13.6 | 15.086 | 0.24 | 105.63 | 70.04 | 1056.61 | 1200 | 0.85 | 0.93 | 0.012 | 5.83 | 5.83 | 3.76 | 3.75 | 0.87 | 0
SA60 | A77 | A78 | 252.8 | 3.024 | 4.52 | 10 | 242.12 | 732.22 | 1000 | 1.08 | 0.93 | 0.273 | 6.94 | 6.66 | 5.24 | 4.96 | 0.7 | 0.7
| A78 | A261 | 237.8 | 7.839 | 3.46 | 14.52 | 207.43 | 1626.04 | 1350 | 1.08 | 1.14 | 0.256 | 6.66 | 6.41 | 4.61 | 4.36 | 0.7 | 0.7
| A261 | O60 | 118.9 | 20.615 | 1.31 | 17.98 | 188.12 | 3878.15 | 1800 | 1.32 | 1.52 | 0.157 | 6.41 | 4.13 | 3.91 | 3.75 | 0.7 | 0
SA62 | A214 | A121 | 189.4 | 0 | 158.66 | 10 | 242.12 | 10 | 800 | 0 | 0.02 | 0 | 5.37 | 5.37 | 3.87 | 3.87 | 0.7 | 0.7
| A120 | A121 | 186.4 | 1.587 | 4.07 | 10 | 242.12 | 384.18 | 800 | 0.98 | 0.76 | 0.183 | 5.55 | 5.37 | 4.05 | 3.87 | 0.7 | 0.7
| A174 | A122 | 199.1 | 1.591 | 4.33 | 10 | 242.12 | 385.25 | 800 | 0.98 | 0.77 | 0.196 | 5.47 | 5.28 | 3.97 | 3.78 | 0.7 | 0.7
| A121 | A122 | 149.7 | 5.783 | 4.14 | 168.66 | 52.33 | 302.61 | 800 | 0.61 | 0.6 | 0.091 | 5.37 | 5.28 | 3.87 | 3.78 | 0.7 | 0.7
| A122 | O62 | 30.2 | 7.374 | 0.66 | 172.8 | 51.53 | 380.01 | 800 | 0.96 | 0.76 | 0.029 | 5.28 | 4.86 | 3.78 | 3.75 | 0.7 | 0